60	VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51	CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.51-a	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP

0.	ELEKTROMOTOR COMPRESSIECOMBIWP., BODEM/WATER/TAPWATER

Fabrikaat: NIBE Energietechniek B.V.

Type: F1245-5 PC.

Afgegeven vermogen (kW): 4,89.

Bronvermogen (kW): 3,83.

Toegevoerd vermogen (kW): 1,06.

COP: 4,62.

Koudemiddel: R407C.

Massa koudemiddel (kg): 1,2.

Geluid-emissie (dB (A)): 37.

Afmetingen (mm): 1950x600x620.

Massa (kg): 260.

Veiligheidsklasse: IP21.

Afgiftemedium, water:

- temperatuur intrede/uittrede (°C): 25/35.

- debiet (m3/h): 0,36.

- restopvoerhoogte bij nom doorstroming (kPa): 49

Afgiftemedium, tapwater:

- temperatuur intrede/uittrede (°C): 10/55.

Geïntergreerd koelmoduul:

- max. passief koelvermogen bij B10/W23-18 (kW): 5,1.

Bronmedium, bodem:

- temperatuur °C): 0/-4.

- debiet (m3/h): 0,83.

- restopvoerhoogte bij nom doorstroming verw/koelen (kPa): 63/62.

- toevoeging glycol (%): 30.

Elektrotechnische-/regelvoorziening:

- aansluitspanning (V): 230.

- opgenomen vermogen (kW): 1,06.

- aanloopstroomsterkte (A): 23.

- nominale stroomsterkte (A): 9,5.

- nominale stroom incl. 6kW elektrische bijverwarming (A): 36.

Verdamper:

- constructie: koper gesoldeerd.

Compressor:

- constructie: zuigercompressor.

Condensor:

- constructie: koper gesoldeerd.

Boiler:

- constructie: RVS boiler met spiraal.

- inhoud tapwaterboiler (liter): 180.

- maximale druk in boiler (bar): 9.

- maximale druk spiraal (bar): 2,5.

Toebehoren:

- drukontlastventiel.

- buitentemperatuuropnemer.

- ruimtetemperatuuropnemer.

- 2 stuks filter R25.

- 2 stuks knelkoppeling (22mm).

- 2 stuks knelkoppeling (28mm).

- 3 stuks stroomspoelen.

4.	MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling: volgens opgave fabrikant.

Aansluitingen:

- aansluiting bronsysteem uitw. (mm): 28.

- aansluiting cv-systeem uitw. (mm): 22.

- aansluiting tapwater uitw. (mm): 22.