60	VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51	CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.51-a	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP

0.	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, WATER/WATER

Fabrikaat: NIBE.

Type: F1345-24

Afgegeven vermogen 0/35 (kW): 23.

Toegevoerd vermogen (kW): 4,94.

Afgegeven vermogen 10/35 (kW): 30.04.

Toegevoerd vermogen (kW): 5.30.

COP (0/35): 4,65.

COP (10/35): 5.67.

SCOP gemiddeld klimaat 35: 5.0.

Koudemiddel: R407C.

Massa koudemiddel (kg): 2x 2,0.

Geluidsniveau EN12102 0/35 (dB (A)): 47.

Afmetingen (mm): 1800x600x620.

Massa (kg): 320.

Gewicht enkel compressor module (kg): 130.

Veiligheidsklasse: IP21.

Bronmedium,

- Min. Doorstroming (l/s): 0.92.

- Max systeemdruk bron (bar): 6.

- Min. Uitgaande temp. Bronvl (°C): -12

Afgiftemedium,

- Min doorstroming (l/s): 0.37.

- Nominale doorstroming (l/s): 0.54.

Elektrotechnische-/regelvoorziening:

- aansluitspanning (V):3 x 400.

- startstroom (A): 29

- Max bedrijfsstroom per compressor (A): 8.4.

- Aanbevolen zekeringscapaciteit (A): 25.

Constructie algemeen:

- warmtepomp is opgebouwd uit 2 compressorunits, elk voorzien van een cv-circulatiepomp en een bronpomp.

Verdamper:

- constructie: koper gesoldeerd.

- beschikbare restopvoerhoogte (kPa): 92.

Compressor:

- constructie: scrollcompressor.

Condensor:

- constructie: koper gesoldeerd.

- beschikbare restopvoerhoogte (kPa): 78.

Toebehoren:

- drukontlastventiel.

- buitentemperatuuropnemer.

- 4 stuks filter 2 x G 1½ en 2 x G1 1/4 (inw. dr.).

- 4 stuks terugslagkleppen G2 (inw dr.).

- 4 stuks temperatuursensoren.

- 3 stuks stroomspoelen.

Voorzieningen:

- Monitoring en beheer via NIBE Uplink of myUplink App.

- Ingebouwde bedraade internetaansluiting.

- bediening via kleurendisplay.

- Modbus RS485 mogelijk via accessoire t.b.v. GBS.

4.	MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling: volgens opgave fabrikant.

- cascade mogelijk, zie handleiding fabrikant.

- Aansluitingen:

- aansluiting aanvoer/retour bronsysteem uitw.G50 2”.

- aansluiting aanvoer/retour cv uitw. G50 2”.