60	VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51	CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.51-a	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP

0.	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, WATER/WATER

Fabrikaat: NIBE Energietechniek B.V.

Type: F1345-60

Afgegeven vermogen 0/35 (kW): 59.22.

Toegevoerd vermogen (kW): 13.72,94.

Afgegeven vermogen 10/35 (kW): 78.32.

Toegevoerd vermogen (kW): 15.08.

COP (0/35): 4,32.

COP (10/35): 5.19.

SCOP gemiddeld klimaat 35: 4.7.

Koudemiddel: R407C.

Massa koudemiddel (kg): 2x 1,7.

Geluidsniveau EN12102 0/35 (dB (A)): 47.

Afmetingen (mm): 1800x600x620.

Massa (kg): 346.

Gewicht enkel compressor module (kg): 144.

Veiligheidsklasse: IP21

Bronmedium,

- Min. Doorstroming (l/s): 2.36.

- Max systeemdruk bron (bar): 6.

- Min. Uitgaande temp. Bronvl (°C): -12

Afgiftemedium,

- Min doorstroming (l/s): 0.92.

- Nominale doorstroming (l/s): 1.34.

Elektrotechnische-/regelvoorziening:

- aansluitspanning (V):3 x 400.

- startstroom (A): 53.

- Max bedrijfsstroom per compressor (A): 19.9.

- Aanbevolen zekeringscapaciteit (A): 50.

Constructie algemeen:

- warmtepomp is opgebouwd uit 2 compressorunits, elk voorzien van een cv-circulatiepomp en een bronpomp.

Verdamper:

- constructie: koper gesoldeerd.

- beschikbare restopvoerhoogte (kPa): 72.

Compressor:

- constructie: scrollcompressor.

Condensor:

- constructie: koper gesoldeerd.

- beschikbare restopvoerhoogte (kPa): 50.

Toebehoren:

- drukontlastventiel.

- buitentemperatuuropnemer.

- 4 stuks filter 2 x G2 en 2 x G1 1/4 (inw. dr.).

- 4 stuks terugslagkleppen G2 (inw dr.).

- 4 stuks temperatuursensoren.

- 3 stuks stroomspoelen.

Voorzieningen:

- Monitoring en beheer via NIBE Uplink of myUplink App.

- Ingebouwde bedraade internetaansluiting.

- bediening via kleurendisplay.

- Modbus RS485 mogelijk via accessoire t.b.v. GBS.

4.	MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling: volgens opgave fabrikant.

- cascade mogelijk, zie handleiding fabrikant.

Aansluitingen:

- aansluiting aanvoer/retour bronsysteem uitw.G50 2”.

- aansluiting aanvoer/retour cv uitw. G50 2”.