60	VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51	CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.51-a	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP

0.	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP, LUCHT/WATER

Fabrikaat: NIBE Energietechniek BV

Type: NIBE SPLIT 16

Afgegeven vermogen (kW): 3,66  – 15,8.

Toegevoerd vermogen (kW): 0,95 – 3,89.

Vermogensregeling: inverter geregeld.

COP: 3,86 – 4,07.

Koudemiddel: R410A.

Massa koudemiddel (kg): 4,0.

Geluid-emissie d(B)A: 71,5.

Massa binnen unit (kg): 105.

Massa binnenunit (kg): 68

Afgiftemedium, water:

- temperatuur intrede/uittrede (°C): 25/35.

- debiet (m3/h): 2,8.

Afmetingen buiten unit (mm): 1300x970x370.

Afmetingen binnen unit (mm): 1140x600x375.

Bronmedium, lucht:

- debiet (m3/h): 6.000.

Elektrotechnische-/regelvoorziening:

- aansluitspanning (V): 230/400.

- max. opgenomen vermogen (kW):3,89.

- aanloopstroomsterkte (A): 5.

- nominale stroomsterkte (A): 11,7

Verdamper:

- constructie: lamellenwisselaar.

Compressor:

- constructie: dubbel roterend.

Condensor:

- constructie: koper gesoldeerd.

Toebehoren:

- veiligheidsklep met manometer.

- buitentemperatuuropnemer.

- doorverbindingsbruggen tbv 1-faseaansluiting.

- 3 stuks stroomspoelen.

4.	MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling: volgens opgave fabrikant.

- samenbouwen: volgens opgave fabrikant.

- uitvoering door: stek erkend installateur.

Aansluitingen:

- knelaansluiting, CV (mm): 28.

- gasleiding (inch): 5/8.

- vloeistofleiding (inch): 3/8.