60	VERWARMINGSINSTALLATIES

60.51	CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.51-a	ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWARMTEPOMP BINNENUNIT

0.	BINNENUNIT t.b.v. ELEKTROMOTOR COMPRESSIEWP., LUCHT-WATER/TAPWATER/SOLAR

Fabrikaat: NIBE Energietechniek B.V.

Type: VVM500

Medium: water.

Inhoud (l): 500.

Materiaal tank: staal.

Bufferinhoud (l): 80 (onderin tank).

Materiaal tapwaterspiraal: RVS.

Inhoud spiraal (l): 22,8

Tapvolume bij instelling `normaal` bij 12 l/min (l): 300

Scheiding tussen buffer en tapwaterspiraal/zonlichtspiraal: stratificatieplaat

Inhoud solarspiraal (l): 2

Max aan te sluiten solar collectoroppervlak (m²): 10

Afmetingen bxdxh (mm): 760x900x1800.

Massa (kg): 240

Veiligheidsklasse: IP21.

Afgiftemedium, water:

- type circulatiepomp primair en secundair: laag energie

- max. debiet cv pomp bij 20 kPa extern beschikbare druk (m3/h):2,34.

- rest opvoerhoogte CV-zijde (kPa): 60.

- Max. druk cv zijdig (bar).: 3

Afgiftemedium, tapwater:

- temperatuur intrede/uittrede (°C): 10/55.

- max. druk tapwaterzijde (bar).: 10

Elektrotechnische-/regelvoorziening:

- regeling: kleurendisplay met icoontjes, USB aansluiting en Uplink.

- aansluitspanning (V): 3x400.

- max. bijverwarming e element (kW): 9.

- maximale stroomsterkte bij 9 kW bijverwarming (A): 16.

- afzekering (A): 16

Toebehoren:

- buitentemperatuuropnemer.

- ruimtetemperatuuropnemer.

- stroomsensor.

4.	MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelling: volgens opgave fabrikant.

Aansluitingen:

- aansluiting cv-systeem: G25.

- aansluiting tapwater: G25.