|  |  | VÄRMESYSTEM | Sid XX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| R R0 R0.738 R0.738 R0.738 | XX | ## APPARATER I VÄRME- OCH KYLSYSTEM M M ANORDNINGAR MED SAMMANSATT FUNKTION I VÄRMESYSTEM, TAPPVATTENSYSTEM M M Från- och tilluftsluftsvärmepump FVP1 Frånluftsvärmepump typ NIBE F470 Nom. värmepumpseffekt 2 kW Fabrikat: NIBE AB, Markaryd, Tel 0433-730 00 Frånluftsflöde: ………………l/s Inställning fläkt: ………………. Tilluftsflöde: ………………l/s Inställning fläkt: ………………. Inställning cirkpump ………………. Inställning värmekurva ……………… Inställning förskjutning, värmekurva ……………… FVP1 i standardutförande enl. följande: Frånluftsvärmepump i en enhet med vitlackerade stålplåtar som ytterhölje. Dubbelmantlat tryckkärl med vattenvärmare som innerkärl med korrosionsskydd av koppar. Vattenvärmarens volym 170 liter. Ytterkärlets volym 70 liter. Elpatron i ytterkärlet: max effekt 10,25 kW (leveranseffekt 5,3 kW), nedkopplingsbart. Effektvakt ingår Kompressor: märkeffekt 650 W Frånluftsläkt: effekt: 25-140 W Tilluftsfläkt: effekt: 25-140W Cirkulationspump: tre lägen, effekt 40-90 W Frånluftsfilter: progressivt, rengöringsbart. Tilluftsfilter: progressivt, rengöringsbart. Säkerhetsutrustning för värme och tappvatten. Reglerutrustning för värme och tappvatten. Slutet expansionskärl om 10 liter samt påfyllningsventil för värmesystem. ELDATA:. Matning: 400 V3-fas + N Säkringsstorlek beroende på vald elpatroneffekt: Vald elpatroneffekt, kW Gruppsäkring, A 0,25 10 2,0 10 4,6 16 5,3 16 (leveranseffekt) 8,0 20 10,25 25 MÅTT OCH VIKT: Höjd: 2100-2125 mm Bredd: 600 mm Djup: 616 mm Vikt: 194 kg STYRNING: Värme: Utegivarstyrning (rumsgivare medlevereras). Varmvatten: Indirekt uppvärmning via dubbelmantlat kärl. Möjlighet till förhöjning av varmvattentemp. Inkoppling av rundstyrning är möjligt. ANSLUTNINGAR: Värmesystem, framledning/retur: Klämringskoppling för kopparrör 22 mm Varmvatten/kallvatten: Klämringskoppling för kopparrör 22 mm Spillvatten: PVC-rör, ytterdiam. 32 mm Ventilationskanaler: Stos för flexislang 125 mm. KÖLDMEDIUM: Naturvänligt köldmedium, R290 (propan). ÖVRIGT: Returledningen från värmesystemet förses med injusteringsventil med uttag för flödesmätning. Gruppventil, ansl. …………. RSK 625 06 72 Flöde: ……………………... Kv: ……………… Tryckfall i värmesystem: ………………………..kPa I anläggningar där radiatorflödet helt kan upphöra p g a att alla termostatventiler står i stängt läge skall ”by-pass”-ventil inmonteras för att skydda cirkulationspumpen. För att värmepumpen skall arbeta på bästa sätt skall frånluftsflödet aldrig understiga 28 l/s (100m³/h) vid en frånluftstemperatur på minst 20 °C. Vid tillfällen när frånluftstemperaturen är lägre än 20 °C är minvärdet 31 l/s (110 m3/h) | X | st. |