### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PAK	AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER

PAK.53	Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskeberörd

förångare och vätskeberörd kondensor

##### xx	VMP xx		x	st

Värmepump med inbyggd förångare och hellödd plattvärmeväxlare i syrafast, rostfritt stål, köldmedie R 407C.

Färdigbyggd kylkrets enligt SNFS 1993:2 MS:58 innehållande torkfilter, termostatisk expansions ventil samt serviceuttag för mätning.

Kompressorn ger upp till 65 °C framledningstemperatur.

Fyllnadsmängden skall ej överstiga 5,0 ton CO2 ekvivalent köldmediemängd per kyldel/aggregat.

Separata hög- och lågtryckspressostater med manuell återställning och separerade larm för högtrycks- respektive lågtryckspressostat, motorskydd för kompressor samt köldbärarpump respektive värmebärarpump med indikering på frontpanel för utlösta skydd.

Kompressordelen avvibrerad genom dubbla bottenplåtar med gummiupphängning mot stativ.

Vatten- och elanslutningar på toppen av aggregat, köldbäraranslutning valfritt höger eller vänster sida av aggregatet. Belyst färgdisplay med reglerutrustning monterad i frontpanel.

Värmepump försedd med isolerande ljuddämpande plåtar samt justerbara stativfötter. Rensningsbara smutsfilter för köld- (1st) och värmebärare (1st) ingår.

Lågenergi cirkulationspumpar för köld- (1st) och värmebärare (1st) är monterade i värmepumpen.

Inbyggd elkassett (leveranskopplad 7 kW, omkopplingsbar till 9 kW),  samt växelventil för varmvattenstyrning.

Gällande myndighetskrav beträffande energibrunnar skall uppfyllas, dock skall minimikrav stålinfodring och tätning mot berg och mark utföras enligt Normbrunn 07.

Val av borrplats skall projekteras i samråd med beställaren. Schakt- och återfyllningsarbeten för kollektorslangar mellan apparatrum och borrhål ingår i entreprenaden

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: NIBE F1145-15

# .

Tekniska Data :

Avgiven värmeeffet 			15,37 kW

(ink 0°C / utg +35°C)

Tillförd kompressoreffekt			3,48 kW

Avsäkring

Inkl. elpatron 3 kw		20 A

Inkl. elpatron 6 kw		20 A

Inkl. elpatron 9 kw		30 A

Elektrisk inkoppling			3 x 400+N+PE, 50 Hz

Nominellt värmebärarflöde		0,36 l/s

Nominellt köldbärarflöde			0,75 l/s

Köldmedium typ, mängd			R407C 3,19 ton/ 1,8 kg

Mått (b x d x h)			600 x 620 x 1800 mm		Vikt				200 kg

Ljudeffekt LWA (enl EN 12102 vid 0/35)	42 db(A)

Ljudnivå (enl EN ISO 11203 vid 0/35, 1meter)	27 db(A)

# Bipackas/medlevereras:

Nivåkärl				ca 3 liter

Utegivare

Innegivare

Strömkännare till effektvakten

Smutsfilter, 2 stycken			R25,R25

Säkerhetsventil 			3 bar

RSK nummer:

624 76 39

Borrhål för köldbärare :

- x st borrhål, aktivt djup xxx m/st, stadigvarande grundvatten.

Köldbärare :

Vatten med 28% ,volymprocent, etanolsprit typ Svedol eller Brinol.

RE skall till Miljö- och hälsokontoret inhämta tillstånd för valt frys-

skyddsmedel.