AMA-texter NIBE AB

POS

PAK	AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER

PAK.53	Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd

förångare och vätskeberörd kondensor

xx	VMP xx		x	st

Luft/vatten- värmepump försedd med varvtalsstyrd EVI-scrollkompressor som arbetar ner till -25°C.

Kompressorn ger upp till 65°C i framledningstemperatur. Varvtals- och kapacitetsstyrd fläkt.

Köldmediesystem innehållande torkfilter, elektroniska expansionsventiler samt serviceuttag för mätning. Värmepumpens köldmediekrets ska vara enligt defintionen ”hermetiskt tillsluten” där fyllnadsmängden ej skall överstiga 10 ton CO₂e

Separata hög- och lågtryckspressostater med manuell återställning och larm för högtrycks- respektive lågtryckspressostat, motorskydd för kompressor samt med indikering för utlösta skydd. Integrerad styr- och övervakningsprocessor.

Kompressordelen avvibrerad genom dubbla bottenplåtar med gummiupphängning.

Vattenanslutning sker på baksidan av aggregatet. Alla rör utomhus ska värmeisoleras med minst 19 mm tjock rörisolering.

Fabrikat	: NIBE AB

Typ	: F 2120-20

.

Tekniska Data :

Max avgiven värmeeffekt (7/35)             16,1 kW 			                     Tillförd kompressoreffekt (7/35)	3,4 kW (COP 4,7)

Avsäkring			13 A

Elektrisk inkoppling		3 x 400+N+PE, 50 Hz

Min./Max. värmebärarflöde	0,19/0,75 l/s

Köldmedium typ/mängd		R410A/3 kg

Mått (b x d x h)		1280 x 612 x 1180 mm

Vikt 			183 kg

RSK nummer:625 13 67