### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PAK	AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER

PAK.53	Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskeberörd

förångare och vätskeberörd kondensor

##### xx	VMP xx		x	st

Värmepump med inbyggd förångare och hellödd plattvärmeväxlare i syrafast, rostfritt stål, köldmedie R454B.

Utrustad med en kopparfodrad varmvattenberedare för tappvarmvatten, på 180 liter som är isolerad med NEOPOR (miljövänlig cellplast) för minimala värmeförluster.

Färdigbyggd kylkrets innehållande inverterstyrd rotationskompressor, torkfilter, elektronisk expansionsventil samt serviceuttag för mätning. Fyllnadsmängden skall ej överstiga 5,0 ton CO2 ekvivalent köldmediemängd per kyldel/aggregat.

Separata hög- och lågtryckspressostater med manuell återställning och larm för högtrycks/lågtryckspressostat.

Separata motorskydd för kompressor samt köldbärarpump respektive värmebärarpumpar. Indikering på frontpanel för utlösta skydd.

Kompressordelen avvibrerad genom dubbla bottenplåtar med gummiupphängning mot stativ.

Vatten- och elanslutningar på toppen av aggregat, köldbäraranslutning valfritt höger eller vänster sida av aggregatet. Belyst touch display med reglerutrustning monterad i frontpanel samt förberedd för trådlös uppkoppling mot extern styrning av värmepumpen via internet. Med larm till e-postadress vid driftstörningar.

Inbyggd elkassett 9 kW (leveranskopplad 7 kW), samt växelventil för varmvattenstyrning.

Värmepump försedd med isolerande ljuddämpande plåtar samt justerbara stativfötter. Rensningsbara smutsfilter för köld- (1st) och värmebärare (1st) ingår.

Mjukvarustyrda lågenergi cirkulationspumpar för köld- (1st) och värmebärare (1st) är monterade i värmepumpen. Köldbärarpumpen skall vara temperaturstyrd för optimal prestanda.

Gällande myndighetskrav beträffande energibrunnar skall uppfyllas, dock skall minimikrav för stålinfodring och tätning mot berg och mark utföras enligt Normbrunn 16.

Val av borrplats skall projekteras i samråd med beställaren. Schakt- och återfyllningsarbeten för kollektorslangar mellan apparatrum och borrhål ingår i entreprenaden

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: S1256-13 CU, Värmeeffektområde 3-13 kW

Tekniska Data

Avgiven värmeeffekt 		5,12 kW

(ink 0°C / utg +35°C)

Tillförd kompressoreffekt 		1,01 kW

Avsäkring 			Inkl. elpatron 1 kW 16 A

Inkl. elpatron 9 kW 25 A

Elektrisk inkoppling 		3 x 400+N+PE, 50 Hz

Värmebärarflöde Pdesign		0,27 l/s

Köldbärarflöde Pdesign		0,67 l/s

Köldmedium typ, mängd 		R454B 0,68 ton/1,45 kg

Mått (b x d x h) 		600 x 620 x 1800 mm

Vikt 			245 kg

Ljudeffekt LWA (enl EN 12102 vid 0/35) 	36-47 db(A)

Ljudnivå (enl EN ISO 11203 vid 0/35, 1meter) 	21-32 db(A)

# Bipackat material:

Utegivare 			(1st)

Inomhusgivare 		(1st)

Strömkännare		(3st)

Säkerhetsventil för brine, 		3 bar (1st)

Nivåkärl			(1st)

Filterkulventiler, 		G1 (1st)

G1 1/4 (1st)

# RSK nummer:

624 93 81

Borrhål för köldbärare :

- x st borrhål, aktivt djup xxx m/st, stadigvarande grundvatten.

Köldbärare :

Vatten med 28% , viktprocent, etanolsprit typ Svedol eller Brinol.

RE skall till Miljö- och hälsokontoret inhämta tillstånd för valt frys-

skyddsmedel.