### AMA-texter NIBE

POS

PAK	AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER

PAK.53	Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd

förångare och vätskeberörd kondensor

##### xx	VMP xx		x	st

Frånluftsvärmepump ska vara försedd med scroll kompressor, integrerade säkerhetsventiler för värmesystemet och varmvattensystemet samt påfyllningskoppel och expansionskärl. Uppkoppling med internetkabel samt elprisstyrning skall vara integrerat från fabrik.

SCOP ska överstiga 3,54 enligt EN14511 kallt klimat W35.

Köldmediesystem ska innehålla torkfilter, shuntventil. Värmepumpens köldmediekrets ska vara enligt defintionen ”hermetiskt tillsluten” och innehålla köldmedium med GWP <150 och inte överstiga 0,3 kg fyllnadsmängd.

Kompressordelen ska vara avvibrerad genom dubbla bottenplåtar med gummiupphängning.

Frånluftsvärmepumpen ska ha ett dubbelmantlat tryckkärl med vattenvärmare som innekärl med olika korrosionsskydd.

Varmvattenberedaren ska ha en volym om minst 170 liter.

Ytterkärlets volym 70 liter.

Vattenanslutning sker i botten av aggregatet.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: F372

# .

Tekniska Data :

Avsäkring			16 A

Elektrisk inkoppling		3 x 400+N+PE, 50 Hz

Min luftflöde			28 l/s

Anslutning värmepump		Vatten: 22mm, ventilation:125mm

Köldmedium typ/mängd		R290/0,4kg

Mått (b x d x h)		600 x 616 x 2100-2125 mm

Vikt 			202 kg

RSK nummer: 625 40 07 (CU)

*För mer info, se produktblad på nibeprofessional.se