AMA-texter NIBE

POS

PAK	AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER

PAK.53	Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd

förångare och vätskeberörd kondensor

xx	VMP xx		x	st

Frånluftsvärmepump ska vara försedd med varvtalsreglerad kompressor, integrerade säkerhetsventiler för värmesystemet och varmvattensystemet samt påfyllningskoppel och expansionskärl. Uppkoppling med wifi samt elprisstyrning och väderstyrning skall vara integrerat från fabrik.

SCOP ska överstiga 4,74 enligt EN14511 kallt klimat W35.

Köldmediesystem ska innehålla torkfilter, elektronisk expansionsventil. Värmepumpens köldmediekrets ska vara enligt defintionen ”hermetiskt tillsluten” och innehålla köldmedium med GWP <150 och understiga 0,42 kg fyllnadsmängd.

Kompressordelen ska vara avvibrerad genom dubbla bottenplåtar med gummiupphängning.

Varmvattenberedaren ska ha en volym om minst 178 liter och finnas i olika korrosionsskydd.

Vattenanslutning sker i botten av aggregatet.

Fabrikat	: NIBE AB

Typ	: S735-7

.

Tekniska Data :

Avsäkring			16 A

Elektrisk inkoppling		3 x 400+N+PE, 50 Hz

Min luftflöde			25 l/s

Anslutning värmepump		Vatten: 22mm, ventilation:125/160mm

Köldmedium typ/mängd		R290/0,43kg

Mått (b x d x h)		600 x 620 x 2025 mm

Vikt 			229 kg

RSK nummer: 624 45 50 (CU)

*För mer info, se produktblad på nibeprofessional.se