### AMA-texter NIBE

POS

PAK	AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER

PAK.53	Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd

förångare och vätskeberörd kondensor

##### xx	VMP xx		x	st

Frånluftsvärmepump ska vara försedd med varvtalsreglerad kompressor, integrerade säkerhetsventiler för värmesystemet och varmvattensystemet samt påfyllningskoppel och expansionskärl. Uppkoppling med wifi samt elprisstyrning och väderstyrning skall vara integrerat från fabrik.

SCOP ska överstiga 5,13 enligt EN 14 825 kallt klimat W35.

Frånluftsvärmepump skall ha integrerad kyla.

Köldmediesystem ska innehålla torkfilter, elektronisk expansionsventil. Värmepumpens köldmediekrets ska vara enligt defintionen ”hermetiskt tillsluten” och innehålla köldmedium med GWP <150 och understiga 0,483 kg fyllnadsmängd.

Kompressordelen ska vara avvibrerad genom dubbla bottenplåtar med gummiupphängning.

Varmvattenberedaren ska ha en volym om minst 178 liter och finnas i olika korrosionsskydd.

Vattenanslutning sker i botten av aggregatet.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: S735C-7

# .

Tekniska Data :

Avsäkring			16 A

Elektrisk inkoppling		3 x 400+N+PE, 50 Hz

Min frånluftsflöde i värmedrift	25 l/s

Min frånluftsflöde vid kyldrift	se manual

Anslutning värmepump		Vatten: 22mm, ventilation:125/160mm

Köldmedium typ/mängd		R290/0,43kg

Mått (b x d x h)		600 x 620 x 2190 mm

Vikt 			232 kg

RSK nummer: 625 40 10 (CU)

*För mer info, se produktblad på nibeprofessional.se